点検実施計画書

地下貯蔵タンク等点検実施計画書(給油取扱所を除く施設用)

１　危険物の在庫管理に従事する者の職務

危険物施設管理者等は、「　　　　　　　　　　　」に勤務する者で、危険物取扱

者の資格を有する者の中から点検実施者を定め、点検が適正に実施されるよう努める

こととする。

２　在庫管理の対象設備

当該施設の在庫管理の対象設備は、次のとおりとする。

(１)　地下貯蔵タンク

| 油 種 名 | タンクの設置方法 | タンクの種類 | 容 量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ＫＬ |
|  |  |  | ＫＬ |

(２)　漏えい検査管

Ｎｏ１ ～ Ｎｏ(　　　　　　)　　　　合計本数：(    )本

３　点検実施者への教育

危険物施設管理者等は、点検実施者に対して次の教育を行うものとする。

| 対 象 者 | 実 施 時 期 | 教 育 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 点検実施者 及び 在庫管理者 | 年１回以上 点検実施者の交 代のあった場合 は新たに点検業 務を開始する時 | (1) 点検業務等に関する基本的事項について ア 点検実施計画書の意義・目的 イ 在庫管理に係る消防法令に関すること ウ 在庫管理の対象となる設備に関すること (2) 在庫管理の点検方法及び記入方法 (3) 漏えい検査管の点検方法及び記入方法 (4) 異常時の対応について ア 異常の判断基準 イ 異常時の対応手順 |

４　点検方法

漏えい検査管による確認に加え、危険物の貯蔵又は取扱数量の１／１００以上の

精度で在庫管理を行うことにより、１週間に１回以上危険物の漏れを確認する。

(１)　漏えい検査管の点検方法

ア　専用工具又はプライヤー等を用いて蓋を開ける。

イ　漏えい検査管内に３～５ｍ程度の棒又は金属製巻尺を挿入し、棒又は金属

製巻尺に油分が付着していないか目視及び臭いで確認する。

(２)　在庫管理の方法

ア　在庫管理を実施する際の在庫量の測定方法は、(液面計・検尺棒)を用いて行

う。

イ　在庫管理は、移動タンク貯蔵所(タンクローリー)からの荷卸し前と荷卸し後

の貯蔵量及びボイラー等の危険物消費設備等による始業前と始業後の消費量

(流量計等で確認)から貯蔵量の増減を確認し、専用の点検表に記録する。なお、

貯蔵量の確認は、１週間に１回以上行うこととし、タンクローリーからの荷受

け時や危険物消費等を行った日は、その都度記録する。

ウ　漏えい検査管による確認は、週１回以上特定の曜日を定め、この結果を前記

点検表等に記録する。

５　異常の判断

(１)　漏えい検査管点検時の異常

点検棒等に油分の付着又は油臭が確認された場合は、異常と判断する。なお、

異常が確認された漏えい検査管については、位置及び異常の内容を記録すること。

(２)　在庫管理の異常

週１回以上実施する在庫管理において、著しい増減が発生した場合は異常と判

断すること。(１パーセントを目安とし、それより大きな誤差が生じた場合)

６　異常時の対応

(１)	点検実施者は、異常が疑われた場合には速やかに危険物施設管理者等へ報告す

る。

(２)　危険物施設管理者等は、点検実施者から異常の疑いがある旨の報告を受けた場

合は、異常を確認し、専門業者に検査依頼するとともに、消防本部へ報告する。

(３)　専門業者は、異常個所の特定を行い、危険物施設管理者等に報告する。

(４)　危険物施設管理者等は、適切な補修、取替え及び改修の工事を計画し、消防本

部に申請して許可を受け、復旧工事を実施する。

依　頼

異常の疑い       異常の判断       検　　　査　　　　　改修等

点検実施者　　 危険物施設管理者等　　  　専門業者

(             ) (             )   (             )

申請　　　　許可

異常個所の特定

報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　消防本部

在庫管理記録表

| 製造所等の区分 |  | 許可年月日及び番号 | 年 月 日第 号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 完成年月日及び番号 | 年 月 日第 号 |

| タンク番号 | 油 種 名 | タンク容量 | 点検実施者職・氏名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 日 付 | 漏えい検査管 の点検結果 | 始業前の 在庫量 | 受入量 | 使用量 | 計算上の 在庫量 | 終業時の在庫量 | 増 減 | 使用量 累 計 | 増減の 累 計 | 累 計 増減率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |